Приложение № 9

ДОГОВОР ПОСТАВКИ   № ___

г. Саратов 								         «___» ________ 2022 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и _________________________________________________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется по Заявкам Покупателя (по форме Приложения № 3 к договору) поставлять приборы учета электрической энергии и комплекты оборудования к ним (далее - «Товар»), в количестве, ассортименте и с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к договору), по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 2 к договору), а Покупатель принимать и оплачивать Товар (партии Товара) на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Настоящий договор заключен с Поставщиком на основании Протокола _____________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 05/22 от 24 марта 2022 года).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1.	Поставка Товара осуществляется партиями, формируемыми по отдельным Заявкам, направляемым Поставщику посредством факсимильной и/или электронной связи в течение срока действия настоящего Договора.

Заявка должна содержать информацию о количестве, ассортименте и сроке отгрузки Товара. Заявка должна быть направлена на телефонный номер: ________________________ (для факсимильного Заказа) или адрес электронный почты Поставщика:_____________________.

На основании Заявки Покупателя Поставщик поставляет (отгружает) Товар (партию Товара) в количестве, ассортименте, комплектности, исходя из предусмотренного Спецификацией объема Товара (Приложение № 2 к договору).

Поставщик обязан передать Товар Покупателю свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

2.2. Поставщик отгружает товар представителям Покупателя либо транспортной компании (либо иным способом) по адресу: ___________________. (условия заполняются по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор по итогам закупки).

2.3. Отгрузка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком Заявки Покупателя. Возможна досрочная отгрузка Товара по согласованию с Покупателем. Покупатель может предусмотреть в заявке иной срок отгрузки Товара, но не менее предусмотренного п. 2.3. договора срока.

2.4. Качество и комплектность Товара должны соответствовать Техническому заданию и установленным техническим условиям завода-изготовителя (паспорт качества).

При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы (сертификаты соответствия, эксплуатационные документы). Если законодательством РФ или договором не предусмотрено иного, то необходимые документы передаются Покупателю в момент поставки первой партии Товара. Если условием для выпуска в обращение определенного вида Товара является обязанность производителя представлять сертификаты соответствия, эксплуатационные документы для каждой партии данного вида Товара, то Поставщик обязан представлять соответствующие документы при каждой поставке данного вида Товара.

2.5. Товар должен быть упакован способом, исключающим его повреждение при транспортировке и приемке. При этом должны учитываться продолжительность и способы транспортировки, а также требования, предъявляемые к перевозимому грузу различными видами транспорта.

Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара.

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Покупателя относительно назначения и безопасности закупаемого Товара, Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» Товар должен иметь документально оформленное в установленном порядке решение об утверждении типа средств измерений.

2.6. Дата первичной поверки счетчика должна быть не раньше предыдущего квартала с даты отгрузки товара.

2.7. Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет Покупателя. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке с момента передачи Товара представителям Покупателя либо транспортной компании (либо иным способом) по адресу: ___________________. (условия заполняются по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор по итогам закупки)

2.8. Поставка Товара производится только уполномоченному представителю Покупателя, действующему по доверенности, выданной Покупателем по форме, установленной действующим законодательством. В доверенности в обязательном порядке должны быть указаны верные и точные реквизиты Поставщика и Покупателя, а также паспортные данные представителя. Использование факсимиле вместо подписи не допускается. (условия могут быть изменены по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор по итогам закупки).

2.9. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента отгрузки Товара представителям Покупателя либо транспортной компании (либо иным способом) по адресу: ___________________., что подтверждается подписанием соответствующей накладной представителем Покупателя. (условия заполняются по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор по итогам закупки)

2.10. Поставщик несет ответственность за любые потери и/или повреждения Товара, связанные с неправильной упаковкой.

3. ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.

Поставщик обязан сопроводить товар оформленным в соответствии с требованиями действующего на момент поставки законодательства счетом-фактурой.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт 3.1. договора излагается в следующей редакции:

«Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.»

3.2. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям договора по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и срокам поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору отказаться от подписания товарных накладных и от приемки такого Товара. В этом случае Товар считается не поставленным, и Покупатель ответственности за нарушение сроков оплаты не несет.

3.3. Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленного Товара документам, представленным Поставщиком, Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара направить Поставщику Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.

3.4. Поставщик возмещает Покупателю стоимость недопоставленной Продукции на основании Актов ТОРГ-2.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ________________, 
в том числе НДС 20 % - _________________________. При поставке Товара на указанную сумму Товар более не поставляется и платежи не производятся. В период действия настоящего Договора Покупатель вправе не выбрать указанную сумму как в полном объеме, так и в части. Не заказанный Товар не оплачивается и не поставляется.

Поставщик в течение одного дня с момента подписания документа о приемке Товара передает Покупателю Счет для оплаты Товара.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 4.1 изложен в следующей редакции:

«Общая стоимость Товара по настоящему договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ___________________________________, без НДС. При поставке Товара на указанную сумму Товар более не поставляется и платежи не производятся. В период действия настоящего Договора Покупатель вправе не выбрать указанную сумму как в полном объеме, так и в части. Не заказанный Товар не оплачивается и не поставляется.

Поставщик в течение одного дня с момента подписания документа о приемке Товара передает Покупателю Счет для оплаты Товара.»

4.2. Оплата стоимости поставленного Товара (партии Товара) осуществляется Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты отгрузки Товара, подписания акта приема – передачи товара и выставления Счета. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком Счета Покупателю, для оплаты Товара, срок оплаты стоимости Товара, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления Счета.

4.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика.

4.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается изготовителем Товара, и указывается в сопроводительных документах на единицу Товара.

5.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами при определении ассортимента Товара:

5.2.1. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока;

5.2.2. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика обязателен, срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления.

5.2.3. Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае отказа Поставщика от подписания акта назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы относятся на Покупателя только при наличии его вины, в остальных случаях – на Поставщика.

5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

5.3.1. замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;

5.3.2. соразмерного уменьшения цены;

5.3.3. безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) дней с момента извещения Поставщика Покупателем;

5.3.4. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

5.3.5. возврата уплаченной за Товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от исполнения Договора в части приемки некачественного Товара.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего заказанному количеству, или качеству, Поставщик по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара.

5.5. Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, определённый настоящим договором для поставки Товара. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующей накладной.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 10 % (процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, 
но не более чем 10 % (процентов) от стоимости недопоставленного Товара.

6.4. В случае нарушения Поставщиком обязанности по предоставлению счета-фактуры, указанной в п. 3.1. настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более чем 20 % (процентов) от стоимости Товара.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС, пункт 6.4. договора не применяется, нумерация пунктов 6.5. и 6.6. меняется на 6.4. и 6.5. соответственно.

6.5. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, применяются после направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей свои обязательства, претензии (требования) в письменном виде.

6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

7.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии, забастовки), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

7.7. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) недель, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2022 года.

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством. При этом Стороны обязаны произвести окончательный взаиморасчет по обязательствам настоящего договора:

8.4. Основания для одностороннего расторжения договора:

8.4.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержки Поставщиком срока поставки Товара по причинам, не зависящим от Покупателя более, чем на 10 дней;

- поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, по качеству, количеству, ассортименту и комплектности;

- установления несоответствия Поставщика требованиям, указанным в документации о закупке и установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, по результатам которой заключен настоящий договор;

- установления факта проведения процедуры ликвидации Поставщика или принятия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установление факта наличия у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика, не принято (договор по итогам закупки у единственного поставщика не заключен);

- установление факта наличия у Поставщика - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;;

- установление факта привлечения Поставщика к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Поставщика в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта отсутствия у Поставщика исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Покупатель приобретает права на такие результаты;

- установление факта отсутствия у Поставщика прав на использование результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

- установления факта содержания сведений о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.

8.5. Порядок расторжения Договора:

8.5.1. Договор может быть расторгнут Покупателем (в том числе, но не исключительно) в случаях, предусмотренных подпунктом 8.4.1. настоящего Договора.

8.5.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор (в одностороннем порядке отказаться от договора), направляет другой Стороне письменное уведомление за 5 (пять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора

8.5.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически поставленному Товару.

8.5.4. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не поставленного Товара на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Поставщику не возмещаются.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Каждая из сторон гарантирует, что она учреждена, зарегистрирована и действует в соответствии с законодательством РФ. Лица, подписавшие настоящий договор от имени своей Стороны имеют полномочия на заключение и подписание такого договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1: Техническое задание;

Приложение № 2: Спецификация на Товар;

Приложение № 3: Форма заявки.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «СПГЭС» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283 КПП 645401001 ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 Поволжский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |  |
| Генеральный директор ____________________ С.В. Козин | ___________________/_________________/ |

Приложение № 1 к договору поставки

№ ____ от «___» ___________2022 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в том числе, но не исключительно:

- Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- Копии Свидетельств (Сертификатов) об утверждении типа средств измерений.

Соответствие Товара требованиям нормативной документации:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35 – ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;

- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

- Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (далее – ТР ТС 020/2011);

- Технический регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее – ТР ТС 004/2011);

Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Однофазный счётчик с GSM-модемом, установка на DIN-рейку.

| Наименование товара | МИРТЕК-12-РУ-D1-A1R1-230-5-60A-ST-G/5-P2-HKLMOQ2V3-D (установка на DIN-рейку) |
| --- | --- |
| Количество | 150 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Тип корпуса | крепление на Din-рейку |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 130х90х69 |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (60) А |
| Стартовый ток | 12,5 мА |
| Номинальная частота сети | 50±7,5 Гц |
| Классы точности по | ГОСТ 31819.21-2012-активная энергия-1, ГОСТ 31819.23-2012-реактивная энергия-1. |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Измерение тока в нулевом проводе | Счетчик учитывает энергию при наличии тока в одной или двух цепях тока, причем учет ведется по той цепи, где потребление больше. |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Наличие встроенное реле управления нагрузкой, предназначенное для коммутации фазной цепи тока счетчика | Управление реле возможно в ручном и автоматическом режимах |
| В автоматическом режиме, возможно, задать режимы работы реле | - по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемой мощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключениеэлектроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное всчетчик); - по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик); - по напряжению (отключение и включение реле происходит при достижении предварительно заданных уровней напряжения); - по времени. Отключение и включение реле происходит согласно предварительно заданного графика включений и отключений; - при попытке несанкционированного доступа, вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса; - при попытке воздействие постоянным и переменным магнитным полем; |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Должен иметь защиту от воздействия магнитных полей. | При воздействии постоянных и переменных магнитных полей с напряженностью поля свыше 150 мТл (пиковое значение) происходит соответствующая запись в журнале событий о дате и времени начала и окончания воздействия |
| Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM/СПОДЭС | обязательно |
| Наличие цифровых интерфейсов | Оптопорт; GSM/GPRS-модуль с передачей данных в стандарте NBIoT или 2G в зависимости от настроек модуля |
| автоматический выбор стандарта сотовой связи | приоритетным режимом работы будет сеть Nb-Iot, а если сеть Nb-Iot не доступна, то счетчик будет работать в сети 2G. |
| GSM/GPRS-модули должны иметь возможность работать в режиме клиента или сервера | обязательно |
| GSM/GPRS-модули должны иметь возможность установки двух SIM-карт | обязательно |
| Возможность подключения внешней антенны | обязательно |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65000 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 200 000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Однофазный счётчик с GSM-модемом, установка на опору ВЛ.

| Наименование товара | Счётчик МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-G/1-P2-НKMOV3-D, (без модуля отображения информации) |
| --- | --- |
| Количество | 250 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (80) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Наличие встроенное реле управления нагрузкой, предназначенное для коммутации фазной цепи тока счетчика | Управление реле возможно в ручном и автоматическом режимах |
| В автоматическом режиме, возможно, задать режимы работы реле | - по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемой мощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное всчетчик); - по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик); - по напряжению (отключение и включение реле происходит при достижении предварительно заданных уровней напряжения); - по времени. Отключение и включение реле происходит согласно предварительно заданного графика включений и отключений; - при попытке несанкционированного доступа, вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса; - при попытке воздействие постоянным и переменным магнитным полем; |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Должен иметь защиту от воздействия магнитных полей. | При воздействии постоянных и переменных магнитных полей с напряженностью поля свыше 150 мТл (пиковое значение) происходит соответствующая запись в журнале событий о дате и времени начала и окончания воздействия |
| Наличие цифровых интерфейсов | Оптопорт (расположен под пломбируемой клемной крышкой), Радио 433МГц, GSM/GPRS |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM/СПОДЭС | обязательно |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Трёхфазный счётчик с GSM-модемом, установка на опору ВЛ.

| Наименование товара | Счетчик МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-G/1-P2-HKMOV3-D (без модуля отображения информации) |
| --- | --- |
| Количество | 400 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | Подключается к трёхфазной четырёхпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (100) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 3 фазная 4-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Два направления учёта | обязательно |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяца |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Наличие встроенное реле управления нагрузкой, предназначенное для коммутации фазной цепи тока счетчика | Управление реле возможно в ручном и автоматическом режимах |
| В автоматическом режиме, возможно, задать режимы работы реле | - по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемой мощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное всчетчик); - по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик); - по напряжению (отключение и включение реле происходит при достижении предварительно заданных уровней напряжения); - по времени. Отключение и включение реле происходит согласно предварительно заданного графика включений и отключений; - при попытке несанкционированного доступа, вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса; - при попытке воздействие постоянным и переменным магнитным полем; |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Должен иметь защиту от воздействия магнитных полей. | При воздействии постоянных и переменных магнитных полей с напряженностью поля свыше 150 мТл (пиковое значение) происходит соответствующая запись в журнале событий о дате и времени начала и окончания воздействия |
| Наличие цифровых интерфейсов | Оптопорт (расположен под пломбируемой клеммной крышкой), Радио 433МГц, GSM/GPRS |
| Наличие протокола обмена «СПОДЭС» | обязательно |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM/СПОДЭС | обязательно |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики имеют оптическое испытательное выходное устройство по ГОСТ 31818.11-2012. либо аналог для поверки счетчиков | обязательно |
| Наличиеаппаратной блокировки срабатывания встроенного реле управления нагрузкой | обязательно |
| Наличие защиты от воздействия магнитных полей. | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Трёхфазный счётчик с RF433-модемом, установка на опору ВЛ.

| Наименование товара | Счётчик МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-P2-HKMOV3-D (без модуля отображения информации) |
| --- | --- |
| Количество | 30 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | Подключается к трёхфазной четырёхпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (100) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 3 фазная 4-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Два направления учёта | обязательно |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяца |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие встроенное реле управления нагрузкой, предназначенное для коммутации фазной цепи тока счетчика | Управление реле возможно в ручном и автоматическом режимах |
| В автоматическом режиме, возможно, задать режимы работы реле | - по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемой мощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное всчетчик); - по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик); - по напряжению (отключение и включение реле происходит при достижении предварительно заданных уровней напряжения); - по времени. Отключение и включение реле происходит согласно предварительно заданного графика включений и отключений; - при попытке несанкционированного доступа, вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса; - при попытке воздействие постоянным и переменным магнитным полем; |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Должен иметь защиту от воздействия магнитных полей. | При воздействии постоянных и переменных магнитных полей с напряженностью поля свыше 150 мТл (пиковое значение) происходит соответствующая запись в журнале событий о дате и времени начала и окончания воздействия |
| Наличие цифровых интерфейсов | Оптопорт (расположен под пломбируемой клеммной крышкой), Радио 433МГц, |
| Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM/СПОДЭС | обязательно |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики имеют оптическое испытательное выходное устройство по ГОСТ 31818.11-2012. либо аналог для поверки счетчиков | обязательно |
| Наличиеаппаратной блокировки срабатывания встроенного реле управления нагрузкой | обязательно |
| Наличие защиты от воздействия магнитных полей. | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Трёхфазный счётчик с RF2400/3-модемом, установка на опору ВЛ.

| Наименование товара | Счётчик МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-RF2400/3-P2-HKMOV3-D, (без модуля отображения) для замены неисправных |
| --- | --- |
| Количество | 15 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | Подключается к трёхфазной четырёхпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (100) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 3 фазная 4-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Два направления учёта | обязательно |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяца |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие встроенное реле управления нагрузкой, предназначенное для коммутации фазной цепи тока счетчика | Управление реле возможно в ручном и автоматическом режимах |
| В автоматическом режиме, возможно, задать режимы работы реле | - по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемой мощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное всчетчик); - по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик); - по напряжению (отключение и включение реле происходит при достижении предварительно заданных уровней напряжения); - по времени. Отключение и включение реле происходит согласно предварительно заданного графика включений и отключений; - при попытке несанкционированного доступа, вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса; - при попытке воздействие постоянным и переменным магнитным полем; |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Должен иметь защиту от воздействия магнитных полей. | При воздействии постоянных и переменных магнитных полей с напряженностью поля свыше 150 мТл (пиковое значение) происходит соответствующая запись в журнале событий о дате и времени начала и окончания воздействия |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | Оптопорт (расположен под пломбируемой клеммной крышкой), Радио 433МГц, Радио 2400 МГц (ZigBee) |
| Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM/СПОДЭС | обязательно |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики имеют оптическое испытательное выходное устройство по ГОСТ 31818.11-2012. либо аналог для поверки счетчиков | обязательно |
| Наличиеаппаратной блокировки срабатывания встроенного реле управления нагрузкой | обязательно |
| Наличие защиты от воздействия магнитных полей. | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Однофазный счётчик с RF433 модемом, установка на опору ВЛ.

| Наименование товара | Счётчик МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-P2-НKMOV3-D, (без модуля отображения информации) реконструкция ВЛ и для замены неисправных. |
| --- | --- |
| Количество | 800 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (80) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | -не более 2 Вт (10 ВА) -не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000(одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RF433 |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Наличие протокола обмена «СПОДЭС» | обязательно |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учетаПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Однофазный счётчик с RF2400/3 модемом, установка на опору ВЛ.

| Наименование товара | Счётчик МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-RF2400/1-P2-HKMOV3-D, (без модуля отображения) для замены неисправных |
| --- | --- |
| Количество | 30 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (80) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | -не более 2 Вт (10 ВА) -не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000(одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RF/433, RF2400/1 |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Наличие протокола обмена «СПОДЭС» | обязательно |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учетаПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Однофазный счётчик с RF2400/3 модемом, установка на опору ВЛ.

| Наименование товара | Счётчик МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-RF2400/3-P2-HKMOV3-D, (без модуля отображения) для замены неисправных |
| --- | --- |
| Количество | 30 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (80) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | -не более 2 Вт (10 ВА) -не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000(одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | RF/433, RF2400/3 |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Наличие протокола обмена «СПОДЭС» | обязательно |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учетаПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Трёхфазный счётчикс GSM-модемом, установка в РУ и ВРУ с ТТ.

| Наименование товара | СчётчикМИРТЕК-32-РУ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-P2-HLMOQ2V3Z-D |
| --- | --- |
| Количество | 125 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Тип корпуса | шкафного |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 292х173,5х87,5 |
| Рабочие напряжения | 3х230/400 В |
| Рабочие токи | 5 (10) А |
| Стартовый ток | 5 мА |
| Номинальная частота сети | 50±7,5 Гц |
| Классы точности по | ГОСТ 31819.22-2012-активная энергия-0,2S или 0,5S, ГОСТ 31819.23-2012-реактивная энергия-1. |
| Схемы включения | 3-х фазная 4-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | -не более 2 Вт (10 ВА) -не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик позволяет измерять следующие типы энергий | – активную энергию обоих направлений (A+, A-) суммарно и по каждой из фаз; – реактивную энергию обоих направлений (R+, R-) суммарно и по каждой изфаз; – реактивную энергию по четырем квадрантам (R1, R2, R3, R4) суммарно и по каждой из фаз; |
| Счетчики должны обеспечивают измерение следующих параметров: | - фазного напряжения; - линейного напряжения; - положительного и отрицательного отклонения напряжения (по ГОСТ 32144,ГОСТ 30804.4.30, класс S); - фазного тока; - частоты сети; - отклонения частоты (по ГОСТ 32144, ГОСТ 30804.4.30, класс S); - активной мгновенной мощности (пофазно и суммарно); - реактивной мгновенной мощности (пофазно и суммарно); - полной мгновенной мощности (пофазно и суммарно); - коэффициента мощности (пофазно и суммарно); - соотношения активной и реактивной мощности; - длительность провала напряжения (по ГОСТ 32144, ГОСТ 30804.4.30, класс S); - глубина провала напряжения (по ГОСТ 32144, ГОСТ 30804.4.30, класс S); - длительность перенапряжения (по ГОСТ 32144, ГОСТ 30804.4.30, класс S) - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности (по ГОСТ 32144, ГОСТ 30804.4.30); - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности (по ГОСТ 32144, ГОСТ 30804.4.30). - температуры внутри счетчика |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Наличие двух входов для подключения резервного источника питания | Резервный источник питания от любого напряжения в диапазоне напряжений9…40 В и 40…230 В соответственно |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000(одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Должен иметь защиту от воздействия магнитных полей. | При воздействии постоянных и переменных магнитных полей с напряженностью поля свыше 150 мТл (пиковое значение)происходит соответствующая запись в журнале событий о дате и времени начала иокончания воздействия |
| Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM/СПОДЭС | обязательно |
| Наличие цифровых интерфейсов | Оптопорт; RS485; GSM/GPRS-модуль с передачей данных в стандарте 2G(GPRS) |
| GSM/GPRS-модули должны иметь возможность работать в режиме клиентаили сервера | обязательно |
| GSM/GPRS-модули должны иметь возможность установки двух SIM-карт | обязательно |
| Возможность подключения внешней антенны | обязательно |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65000 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 200000 часов |

- Трёхфазный счётчикс GSM-модемом, установка в РУ и ВРУ прямого включения

| Наименование товара | Счётчик МИРТЕК-32-РУ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-G/1-P2-HLMOQ2V3Z-D |
| --- | --- |
| Количество | 110 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Тип корпуса | шкафного |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 292х173,5х87,5 |
| Рабочие напряжения | 3х230/400 В |
| Рабочие токи | 5 (100) А |
| Стартовый ток | 12,5 мА |
| Номинальная частота сети | 50±7,5 Гц |
| Классы точности по | ГОСТ 31819.21-2012-активная энергия-1, ГОСТ 31819.22-2012-активная энергия-0,2S или 0,5S, ГОСТ 31819.23-2012-реактивная энергия-1. |
| Схемы включения | 3-х фазная 4-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | -не более 2 Вт (10 ВА) -не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик позволяет измерять следующие типы энергий | – активную энергию обоих направлений (A+, A-) суммарно и по каждой из фаз; – реактивную энергию обоих направлений (R+, R-) суммарно и по каждой изфаз; – реактивную энергию по четырем квадрантам (R1, R2, R3, R4) суммарно и по каждой из фаз; |
| Счетчики должны обеспечивают измерение следующих параметров: | - фазного напряжения; - линейного напряжения; - положительного и отрицательного отклонения напряжения (по ГОСТ 32144,ГОСТ 30804.4.30, класс S); - фазного тока; - частоты сети; - отклонения частоты (по ГОСТ 32144, ГОСТ 30804.4.30, класс S); - активной мгновенной мощности (пофазно и суммарно); - реактивной мгновенной мощности (пофазно и суммарно); - полной мгновенной мощности (пофазно и суммарно); - коэффициента мощности (пофазно и суммарно); - соотношения активной и реактивной мощности; - температуры внутри счетчика |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Наличие встроенное реле управления нагрузкой, предназначенное для коммутации фазной цепи тока счетчика | Управление реле возможно в ручном и автоматическом режимах |
| В автоматическом режиме, возможно, задать режимы работыреле | - по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемоймощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключениеэлектроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное всчетчик); - по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик); - по напряжению (отключение и включение реле происходит при достижениипредварительно заданных уровней напряжения); - по времени. Отключение и включение реле происходит согласно предварительно заданного графика включений и отключений; - при попытке несанкционированного доступа, вскрытие клеммной крышки,вскрытие корпуса; - при попытке воздействие постоянным и переменным магнитным полем; |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000(одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Должен иметь защиту от воздействия магнитных полей. | При воздействии постоянных и переменных магнитных полей с напряженностью поля свыше 150 мТл (пиковое значение)происходит соответствующая запись в журнале событий о дате и времени начала иокончания воздействия |
| Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM/СПОДЭС | обязательно |
| Наличие цифровых интерфейсов | Оптопорт; RS485; GSM/GPRS-модуль с передачей данных в стандарте 2G(GPRS) |
| GSM/GPRS-модули должны иметь возможность работать в режиме клиентаили сервера | обязательно |
| GSM/GPRS-модули должны иметь возможность установки двух SIM-карт | обязательно |
| Возможность подключения внешней антенны | обязательно |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65000 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 200000 часов |

- Модули сбора и передачи данных

| Наименование товара | Модуль сбора и передачи данных МИРТ-851 исп.2 |
| --- | --- |
| Количество | 40 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Номинальное напряжение питания (фазное), В | 220 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
| Габаритные размеры (без выносной антенны и соединительных проводников), мм, не более Масса (без выносной антенны), кг, не более | 257х241х124 1,5 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Температура окружающего воздуха, оС Относительная влажность, %, не более | У1 от минус 40 до 70 98 (при 25 оС) |
| Надежность: - средний срок службы, лет - средняя наработка на отказ, ч | 15 120000 |
| Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Радиоканал: - полоса частот, МГц - максимальная мощность, мВт | 433 100 |
| Канал GSM: - модем, стандарт - каналы передачи | GSM900/GSM1800 GPRS/GSM |
| Модули сбора и передачи данных должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учетаПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Мастер считывания данных

| Наименование товара | Мастер считывания данных МИРТ-141 исп. 2 |
| --- | --- |
| Количество | 2 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
|  | предназначен для учета потребления энергоресурсов, описание которого приведено в руководстве по эксплуатации МИРТ.424358.001РЭ «Комплекс устройств телемеханики для радиосбора данных МИРТ1» |
| Класс точности | 0,1 |
| Номинальное напряжение питания, В | 5±5% (постоянный ток) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0.25 |
| Интерфейс | USB |
| Габаритные размеры (без выносной антенны и соединительных проводников), мм, не более Масса (без выносной антенны), кг, не более | 28×89×11,2 0,02 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Температура окружающего воздуха, оС Относительная влажность, %, не более | У2.1 от минус 40 до 70 98 (при 25 о С) |
| Надежность: - средний срок службы, лет - средняя наработка на отказ, ч | 15 120000 |
| Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | III |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Радиоканал: - полоса частот, МГц - максимальная мощность, мВт | от 433,075 до 434,750 10 |

- Мастер считывания данных

| Наименование товара | Мастер считывания данных МИРТ-541 (RF2400/1) |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Класс точности | 0,1 |
| Номинальное напряжение питания, В | 5±5% (постоянный ток) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0.25 |
| Интерфейс | USB |
| Габаритные размеры (без выносной антенны и соединительных проводников), мм, не более Масса (без выносной антенны), кг, не более | 36×58×18 0,05 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Температура окружающего воздуха, оС Относительная влажность, %, не более | У2.1 от минус 40 до 70 98 (при 25 о С) |
| Надежность: - средний срок службы, лет - средняя наработка на отказ, ч | 15 120000 |
| Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | III |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Радиоканал: - полоса частот, МГц - максимальная мощность, мВт | от 2405 до 2485 100 |

- Мастер считывания данных

| Наименование товара | Мастер считывания данных МИРТ-541 (RF2400/3) |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Класс точности | 0,1 |
| Номинальное напряжение питания, В | 5±5% (постоянный ток) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0.25 |
| Интерфейс | USB |
| Габаритные размеры (без выносной антенны и соединительных проводников), мм, не более Масса (без выносной антенны), кг, не более | 36×58×18 0,05 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Температура окружающего воздуха, оС Относительная влажность, %, не более | У2.1 от минус 40 до 70 98 (при 25 о С) |
| Надежность: - средний срок службы, лет - средняя наработка на отказ, ч | 15 120000 |
| Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | III |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Радиоканал: - полоса частот, МГц - максимальная мощность, мВт | от 2405 до 2485 100 |

- Радиомодули

| Наименование товара | Модуль отображения информации МИРТ-830 |
| --- | --- |
| Количество | 5 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Номинальное напряжение питания, В | 2х1,5В (две батареи типа АА) |
| Габаритные размеры max, мм, не более | 110х112х24,55 |
|  | Модуль должен отображать: - Адрес счётчика; - Заводской номер счётчика; - Дату и Время; - Показания счётчика по тарифам и видам энергии; - Дополнительные параметры сети. Управление модулем отображения осуществляется при помощи четырёх эргономичных кнопок управления «Влево», «Вправо», «Вверх», «Вниз». Конструкцией модуля отображения информации предусмотрено крепление на стену, а также подставка для установки на стол |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: _____________ _____________________/________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2022 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР

г. Саратов								 «___» ______________ 2022 г.

| № п/п |  | Наименование Товара | Кол-во (шт.) | Страна происхождения Товара | Цена за ед. с НДС (без НДС), руб. | Общая стоимость с НДС (без НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 |  | Счетчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-12-РУ-D1-A1R1-230-5-60A-SТ-G/5-Р2-HKLMOQ2V3-D | 150 |  |  |  |
| 2 |  | Счетчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-G/1-P2-HKMOV3-D (без модуля отображения информации МИРТ-830) | 250 |  |  |  |
| 3 |  | Счетчик электрической энергии трёхфазный МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-Т-RF433/1-G/1-P2-НKMOV3-D (без модуля отображения информации МИРТ-830) | 400 |  |  |  |
| 4 |  | Счетчик электрической энергии трёхфазный МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-Т-RF433/1-P2-НKMOV3-D (без модуля отображения информации МИРТ-830) | 30 |  |  |  |
| 5 |  | Счетчик электрической энергии трёхфазный МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-Т-RF433/1-RF2400/3-P2-НKMOV3-D (без модуля отображения информации МИРТ-830) | 15 |  |  |  |
| 6 |  | Счетчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-P2-HKMOV3-D (без модуля отображения информации МИРТ-830) | 800 |  |  |  |
| 7 |  | Счетчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-RF2400/1-P2-HKMOV3-D (без модуля отображения информации МИРТ-830) | 30 |  |  |  |
| 8 |  | Счетчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-RF2400/3-P2-HKMOV3-D (без модуля отображения информации МИРТ-830) | 30 |  |  |  |
| 9 |  | Счетчик электрической энергии трёхфазный МИРТЕК-32-РУ-W32-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-P2-HLMОQ2V3Z-D | 125 |  |  |  |
| 10 |  | Счетчик электрической энергии трёхфазный МИРТЕК-32-РУ-W32-A1R1-230-5-100А-Т-RS485-G/1-P2-HКLMOQ2V3-D | 110 |  |  |  |
| 11 |  | Модуль сбора и передачи данных МИРТ-851 исп.2 | 40 |  |  |  |
| 12 |  | Мастер считывания данных МИРТ-141 исп.2 | 2 |  |  |  |
| 13 |  | Мастер считывания данных МИРТ-541 (RF2400/1) | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Мастер считывания данных МИРТ-541 (RF2400/3) | 1 |  |  |  |
| 15 |  | Модуль отображения информации МИРТ-830 исп.2 | 5 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе НДС 20% (без НДС) |  |  |  |  |  |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: _____________ _____________________/________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2022 года

ФОРМА

Заявка

на поставку партии Товара

по договору поставки № ____ от «___» ___________2022 г.

заключенному между   ______________________ (Поставщик) и ЗАО «СПГЭС» (Покупатель)

г. Саратов 	           «___»________________ 20__ г.

Во исполнение договора поставки №___от «___» ___________2022 г. прошу Вас поставить Товар:

| № п/п | Наименование Товара | Количество |
| --- | --- | --- |

Срок поставки товара: ________________________________

От Покупателя

__________________________________      ________________     ___________________________

должность                                                   подпись                          ФИО

МП

Отметка о получении Заявки

«Поставщик» ___________________________

Получил: __________________

«____» _______________20___г.

| Форму заявки подтверждаю: Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Форму заявки подтверждаю: _____________________________ _____________/__________________/ |
| --- | --- |