Приложение № 1

к договору № 2651М от «02» июля 2024 г.

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |  |  |  |
| ____________________А.Н. Куликов |  |  |  |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |  |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №14093-23-ип от 20.09.2023 года. Технические условия №14093 от 04.09.2023 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта | КТП по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая, б/н. ВЛЗ-10 кВ от опоры №28 ВЛЗ-10 кВ «ТП-661-I – РП-Тюльпан-I» до новой КТП. ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП до границы з/у по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая, б/н. Установка приборов учета расхода электроэнергии. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 1 шт.), GPRS терминал TELEOFIS, антенна GSM TELEOFIS – предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж КТП-100-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-100-10/0,4 кВ. 2.2 КТП установить на железобетонных стойках. 2.3 Монтаж в новой КТП прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий-236» – 1 шт.) с трансформаторами тока Т-0,66 200/5 А. 2.4 Монтаж контура заземления КТП. 2.5 Монтаж железобетонных опор – 11 шт. 2.6 Монтаж на опоре №1-01/1 и №1-01/8 ВЛЗ-10 кВ разъединителей РЛНД-1-10/400 с приводом типа ПРНЗ-10УХЛ1. 2.7 Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3-(1х50) мм2 от опоры №1-00/26 ВЛЗ-10 кВ «ТП-661-I – РП-Тюльпан-I» до новой КТП, общей протяженностью 810 метров. 2.8 Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2-(3х50+1х54,6) мм2 от новой КТП до опоры №1-00/3 у границы з/у с кадастровым номером 64:48:040614:193 по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая, б/н, протяженностью 72 метра. 2.9 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.10 Монтаж на опоре №1-00/3 ВЛИ-0,4 кВ новой КТП прибора учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик типа «МИРТЕК-12» – 1 шт.). 3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стреле провеса и отклонении СИП). |
| Сроки выполнения работ | С 02.07.2024 года по 25.07.2024 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 03-24-20-ЭС «КТП по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая, б/н. ВЛЗ-10 кВ от опоры №28 ВЛЗ-10 кВ «ТП-661-I – РП-Тюльпан-I» до новой КТП. ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП до границы з/у по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая, б/н. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |
| Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |