Приложение № 1

к договору № 2670М от 03.07.2024 г.

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |
| ____________________ Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №14399-23-ип от 13.11.2023 года; №14400-23-ип от 13.11.2023 года. Технические условия №14399 от 30.10.2023 года; №14400 от 30.10.2023 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВт от РУ-0,4 кВ ТП-158 до границы земельных участков заявителя с к.н. 64:48:020305:2872, 64:48:020305:3097 по адресу: г. Саратов, 4-й Чернышевский проезд, рядом с домом №6 «А». Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик типа «МИРТЕК-12» – 2 шт.) предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-158 (панель №6, II с.ш.) комплекта плавких предохранителей типа ПН 2-250/80 А. 2.2 Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х50) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-158 (панель №6, рубильник №2, II с.ш.) до опоры №1-00/1, протяженностью 60 метров. 2.3 Монтаж железобетонных опор – 4 шт. 2.4 Монтаж провода СИП-2-(3х35+1х54,6) мм2 от опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-158 до опоры №1-00/4, протяженностью 90 метров. 2.5 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.6 Монтаж на опоре №1-00/4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-158 приборов учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик типа «МИРТЕК-12» – 2 шт.). 3. Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 03.07.2024 года по 17.07.2024 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 201/1-3-24-ЭС «Кабельно-воздушная линия 0,4 кВт от РУ-0,4 кВ ТП-158 до границы земельных участков заявителя с к.н. 64:48:020305:2872, 64:48:020305:3097 по адресу: г. Саратов, 4-й Чернышевский проезд, рядом с домом №6 «А». Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |